**Справка**

**о проведенных работах МУП «Водоканал» за 2014 год**.

**Участок водоснабжения**

**1. Устранено порывов 29 шт. на сумму 934,2 тыс.руб.**

1 ул. Чапаева – пер. Селиверстова Ду 118мм А. (жебо разрезное) 03.01 26,0 т.руб.

2 ул. Карбышева №30 Ду 175мм Ч. (жебо разрезное) 28.01 – 32.0 тыс. руб.

3 ул. Гастелло – пилорама Лен.завод Ду 76мм С.(2 фланца заглуш.) 06.02- 24,0т.руб

4 ул. Пушкина №142 Ду 225мм ПНД(2 жебос вставк.) 21.02 42,2 тыс. руб.

5 пер. Ермолова №3 Ду120мм Ч. (жебо разрезн.) 22.02 29,8 тыс. руб.

6 ул. Зеленая №6 Ду127мм А. (жебо разрезн.) 28.02 40,6 тыс руб.

7 дамба оз. Самодуровского Ду 325мм Ч. (2 жебо с вставкой) 12.03 48,2 тыс руб.

8 дамба оз. Самодур. Ду 325мм Ч. (2 жебо с вставкой тр Ду 315мм) 12.03- 43,7т.руб

9 ул.З.Космодемья № 61Ду127мм А.(2 жебос вставкой тр.ПНД 110 мм)4.04-28,0т.руб

10 ул. Чапаева №53 Ду 121мм Ч.( 2 жебо с вставкой тр.ПНД 110 мм) 18.04 -31,3 т.руб

11 ул. Карбышева №2 Ду 76мм ст.(на трубу ПНД Ду 110мм – 12 п/м) 05.05-21,1 т.руб

12 пер.Заводской №5(замена линиУВКст.Ду32 на ПНД Ду 32 – 5 п/м)13.05-16,2 т. руб

13 ул.Кривошлыкова – Ульяновский (замена крестовины Ду 500мм) 20.05 – 68,7т.руб

14 ул. Пушкина №152 (седелка Ду 500мм) 20.05.14 49,6 тыс. руб.

15 ул. Пушкина – пер. Ульяновский (седелка Ду 500мм) 21.05.14 28,8тыс.руб.

16 ул. Репина2а(порывна вводе зам. ст. Ду108 наПНД ДУ110– 12п/м)22.05 –42,2 т.руб

17 ул.Гастелло22(2жебо 3м/п труба ПНД 110через колодец) – 1.07.2014- 27,0 тыс.руб

18 тер. Зоны (2жебо вставка ПНДØ 160мм – 3п/м)- 04.07.14 31,3 тыс руб

19 ул. Попова 39(2жебоØ117мм вставкой ПНД110лопина чугун114) 18.07- 22,тыс.руб

20 ул.Штеменко Фонтан ( труба 320мм чугун 2 Жебо вставка) 25.07.14 – 26,8 тыс.руб

21 ул. Селиверст. Каток(труба чугун 118мм, Жебо разрезное) 28.07.14 19,3 тыс.руб

22 Г. Восточная (зона)(Труба асбестДу178 2 Жебо-вставка110ПХВ) 7.08 26,4 тыс руб

23 Красноармейская 54(труба асб.Ду 217 Жебо разрезн.) 21.08.14 21,1 тыс.руб

24 Московская 3(отвод ПНД замена на сталь Ду 159) 22.08.14 22,6 тыс.руб

25 ул. Пушкина пер. Набережный ( Труба ПНД 2п/м Ду160- Крестовина Ду150мм Задвижка Ду 150мм 2 муфты Жебо каррозия трубы ст . Ду 159 ) 19.09.14 – 38,6 т.руб.

26 ул. Киквидзе 1а (труба сталь Ду159мм – коррозия отверстие-20мм Ду 20мм – установлена седелка Ду 150мм) 13.10.14 12,1 тыс.руб

27 ул. Б.Мушкетовская 36 (труба Ду322чугун – лопина поперечн. – установка муфты ЖИБО Ду330мм (разрезное) 23.11.14 43,5 тыс. руб.

28 ул. Октябрьская – пер. Журавлева (труба асбест. Ду121мм – лопина поперечн. – установка муфты ЖИБО с вставкой трубы ПНД Ду110мм с соединением к задвижке в колодце муфтой ПНД Ду110мм с фланцевым соединением). 23.12.14 34,7 тыс.руб

29 ул. г. Восточная территория ФГУ ЛИУ 23 ( труба чугун Ду172мм – трещина поперечная – установка муфты ЖИБО Ду175мм-разрезное) 27.12.2014 36,6 тыс.руб

**2. Замена запорной арматуры в кол-ве 17 шт. на сумму 172,5 тыс.руб**.

1 пойма р. Хопер СКВ.№ 1 Ø 150 –1 шт 05.02.14 - 8,0 т.руб

2 пойма р. Хопер СКВ.№ 6 Ø 150 –1 шт 07.03.14 - 8,0 т.руб.

3 ул. Гагарина 30 Ø 100 –1 шт 15.04.14 - 6,6 т.руб.

4 ул. Краснознаменная – Ø 150 –1 шт ; Ø 100 –2 шт 14.05.14 - 18,7 т.руб

5 ул. Кривошлыкова – пер. Ульяновский Ø 100 –1 шт 20.05.14 - 12,2 т.руб.

6 ул. Краснознаменная – пер. Мясокомбинатовский Ø 150 –1 шт 22.05.14 -14,6­­ т.руб.

7 ул. Гражданская – пер. Коммунальный Ø 150 –1 шт ; Ø 100 –1 шт 27.05- 20,7т.руб.

8 ул. Московская 5 Ø 150 –1 шт 04.06.14 - 12,8 т.руб

9 ул. Партизанская – пер. Набережный Ø 100 –1 шт 17.06.14 - 16,6 т.руб.

10 ул. М. Песчаная -- пер. Набережный Ø 100 –1 шт 19.06.14 - 9,0 т.руб.

11 ул. Фридек – Мистек – пер. Степной Ø 100 –1 шт 25.06.14 - 8,3 т.руб.

12 ул. Красноармейская Ø 100 –4 шт 25.10.14- 37,0 т.руб.

**3. Замены линий ввода многоквартирных домов общей протяженностью 251 м/п на сумму 488,6 тыс. руб.**

1 03.04.14 пр. Ленина-58 замена стальной трубы Ду 57мм на трубу ПНД Ду 63мм Л-17п/м - 38,0 т.руб.

2 15.04.14 ул. Гагарина№30 замена стальной трубы Ду 108мм на трубу ПНД Ду 110мм Л- 14 п/м - 49,3 т.руб.

3 22.05.14 ул. Репина 2а (магнит) замена стальной трубы Ду 108мм на трубу ПНД Ду110 15п/м - 42,8т.руб.

4 17.06.14 закольцовка линии ХВС с от. ул. М. Песчаной до ул. Партизанской по пер. Набережному труба ПНД 110 – 160 п/м - 266,7 т.руб. 5.Замена ввода на многоквартирный дом по адресу ул. Гора Восточная 127-45,0 т.руб.

6. Замена стального ввода на ПНД по адресу Гора Восточная 147 27 м/п. 46,8 т.руб

**4. Замена пожарных гидрантов 3 шт. на сумму 261,8 т.руб.**

1пер. Новый – ул. Гражданская ПГ-1шт - 76,6 т.руб.

2 ул. Кривошлыкова – пер. Ульяновский ПГ-1шт - 86,3 т.руб.

3 пер. Береговой 2 ПГ-1шт - 98,9 т.руб.

**5. Замена насосов на скважинах 3 шт. на сумму 310,1 тыс.руб.**

1 Скважина № 6 - 103,0 т.руб.

2 Скважина № 1- 98,3 т.руб.

3 Скважина №3- 108,8 т.руб.

**6. Изготовлено 6 фильтров на станцию обезжелезивания №5 - 756,1 т.руб.**

**7.Отремонтированно водопроводных колодцев 67 шт. на сумму 416,0 т.руб.**

**8. Также в сфере водоснабжения**

1. **Произведена реконструкция водовода ДУ-400 в поймах р. Хопер протяженностью2,2км.   3 785,7 т.руб**
2. Произведен ремонт 7 пожарных гидрантов 85,0 т.руб.
3. **По программе ликвидации уличных водоразборных колонок, произведена прокладка водопровода в частные домовладения в результате чего демонтировано 5 уличных водоразборных колонок и подключено 8 абонентов 146,0 т.руб.**
4. **Произведена модернизация кровельного покрытия на фильтровальной станции питьевой воды 206,1 т.руб.**
5. Ремонт отопления в сварочном цехе здания АБК 56,0 т.руб.

**6. Начато строительство водовода от станции 2-го подъема Ду-400 по ул. Партизанской общей протяженностью 1950 м\п 2400,0 т.руб**

**Всего в сфере водоснабжения: 10018,3 т.руб**

**Участок водоотведения**

**1. Замена аэраторов на аэраторах во 2-м аэротенке ОСК - 231,0 т.руб.**

2. Капитальный ремонт насосных агрегатов (2 шт.) на КНС №11 - 48,0 т.руб.

3. Замена всасывающего трубопровода КНС №4 - 26,6 т.руб.

4. Косметический ремонт объектов ОСК - 268,8 т.руб.

5. Изготовление и установка дверей в АБК ОСК - 36,2 т.руб.

6. Капитальный ремонт насосного агрегата на КНС №5 - 18,7 т.руб.

7. Замена насосного агрегата СМ 50/10 на КНС №9 - 29,2 т.руб.

8. Устранение порыва на напорном коллекторе от КНС №4 - 32,8 т.руб.

9. Замена задвижек Ду 150 (2 шт.) на КНС №4 - 23,7 т.руб.

10. Устранение порыва на напорном коллекторе от КНС №8 - 37,3 т.руб.

11. Замена насоса 4ГНОМ 25-20 на КНС № 4/2 - 28,3 т.руб.

12. Изготовление и установка въездных ворот на КНС №1 - 24,4т.руб.

13. Устройство системы аэрации в контактном отстойнике №2 ОСК - 40,3 т.руб.

14. Капитальный ремонт насосного агрегата на КНС №1 - 31,8 т.руб.

15. **Ремонт контактного отстойника №1 ОСК - 206,6т.руб.**

16. **Строительство самотечного кол. Ду 300 по ул. Чапаева (360 п.м.) 506,6т.руб.**

17. Капитальный ремонт канализационных колодцев (58 шт.) - 320.6 т.руб

18.Ремонт вентиляции КНС №1 25,0 т. руб.

19.Ремонт системы отопления КНС №5 60,0 т.руб.

20.**Реконструкция аэротенка №3 в зону денитрификации (для улучшения показа лей, очищенных сточных вод) 307,1 т.руб.**

21.Ремонт насосного оборудования КНС №1, 5, 6, 11,12 154,0 т.руб.

22.**Произведена замена напорного коллектора от КНС№11 ДУ-100 протяженностью 380м/п 230,6т.руб.**

24. Ремонт шиберов первичного отстойника на ОСК 32.3тыс.руб

25. Замена обратного клапана на КНС№1,11 22,5тыс .руб

26. Замена задвижки КНС №2 36,5тыс.руб

27. Изготовление и замена решеток на КНС № 5 73,2тыс.руб

28. Установка шибера на КНС №6 32,7 тыс.руб

29. Ремонт ХВС на КНС №6 30,0 тыс.руб

**Всего в сфере водоотведения: 2914,8 т.руб**

А также было приобретено по лизингу 2 автомобиля - УАЗ-фермер.

Передано от МУП «Домоуправление № 2» - экскаватор ЭО 2101, МУП «БиО» - илосос, на базе автомобиля ЗИЛ-131. и восстановлено на сумму 56,0 тыс.руб.

**Выполнение подрядных работ на сумму 271,0 т.руб**

1. Строительство канализационной и водопроводной линии по пр. Ленина 70а 152,0 т.руб
2. Строительство канализационной линии (стадион) 76,0 т.руб.
3. Изготовление ограждения для ТОС Жемчужный 43,0т.руб

**Всего затрат в сфере водоснабжения и водоотведения за 2014 год**: **12933.10 тыс.руб**.